- 惠州市惠城区中医医院污水处理站运行管理

- 服务项目需求

- 一、项目概况及服务内容

- （一）项目概况

惠州市惠城区中医医院位于惠州市惠城区桥西街道麦兴路33号，是惠城区唯一的二级甲等中医医院。医院设有康复科、妇科、内科、外科等一级临床科室8个，其中区级中医重点专科2个；设有4个住院病区，开放床位90张。

污水站设计处理规模为 100 m³/d，日污水排放量约为80m³/d。主体工艺流程为：污水→集水池→格栅池→调节池→水解酸化池→生物接触氧化池→沉淀池→消毒池→达标排放。

医疗废水处理为一项专业技术，对操作人员技术水平要求较高，方能确保废水处理稳定达标排放，同时环保部门也建议专业单位运营处理。为了响应环保政策及提高处理效果，进一步减少对环境的污染，采购人拟通过院内比选采购一家专业单位运营操作管理。

（二）服务内容

| 服务内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州市惠城区中医医院污水处理站运营管理 | 1 | 项 | 6 | 自合同签订之日起12个月 |

二、项目服务要求

（一）污水站运营方式

本项目运营范围从调节池到污水排放口。采购人在排放口处安装流量计量表，成交人每天对处理水量进行记录，每月统计一次作为收费依据，采用费用总包方式。

运营工作范围：成交人需根据采购人现有的处理设施，结合项目实际情况对产生的废水进行消毒。成交人务必派驻一名专业操作员进驻现场负责医院的污水运营管理，定期给消毒设施加药处理，并监测污水设施运营情况，必须保障废水达标排放，成交人应根据实际情况加大处理频率， 同时考虑应急措施投加含氯消毒片等。

消毒方式应符合国家、行业相关标准，同时对消毒系统进行定期维护。废水处理站的用水、用电按实际用量由采购人负责，涉及废水处理设备的正常损坏更换的，其更换设备由采购人提供，成交人协助安装，并负责日常保养维护，采购人会派出人员现场监督管理。

（二）进水水质和处理量

1.进水水质

根据污水站日常的监测数据和同类污水站的水质参数，本污水站的进水指标如下表：

| 序号 | 指标 | 单位 | 进水水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | --- | 6~9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤3000 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤1500 |
| 4 | SS | mg/L | ≤800 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤110 |
| 6 | 总磷 | mg/L | ≤30 |
| 7 | 粪大肠杆菌 | 个/L | ≤108 |
| 8 | 余氯 | mg/L | --- |

2.处理水质

根据本项目的废水处理服务方案以及现场调查，本项目实际处理水量约为80m³/d。因此，本污水处理站要求成交人的处理能力不少于为 100m³/d。

（三）环境管理服务内容

根据医院排污许可登记管理要求完成废水检测。检测内容如下；

| 检测项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 日常检测试剂 | 溶解氧含量(D0)、Ph值、 总余氯 1次/日 |
| 年度污水检测 (取水送样至第三方，出具检测报告 ) | 包含检测频次：COD、SS,1次/周；粪大肠菌群，1次/月；沙门氏菌、志贺氏菌，季度 /次。 |

（四）运营目标和执行标准

本污水站的运营目标是维持污水站正常运行，确保污水达标排放，该废水经过处理后执行国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)预处理标准，具体指标如下：

| 序号 | 指标 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH |  | 6~9 |
| 2 | COD | mg/L | 60 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 20 |
| 4 | SS | mg/L | 20 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 15 |
| 6 | 总磷 | mg/L | --- |
| 7 | 粪大肠杆菌群 | MPN/L | 500 |
| 8 | 余氯 | mg/L | 0.5 |
| 9 | 动植物油 | mg/L | 5 |
| 10 | 肠道致病菌 | mg/L | 不得检出 |

- （五）双方责任范围

1.采购人：

- 负责支付成交人的运营管理费；

- 负责污水站正常更换设备、零配件和设备材料购买；

- 负责支付污水站运转的用电和用水费；

- 负责处置污泥和医疗废物，报批危险废物转移。

2.成交人：

（1）制定服务方案，污水站突发事件应急处置方案；

（2）派出至少一名专业污水处理操作工，有污废水处理操作员证，每周到达医院现场（至少到场3次），负责废水处理设施运行管理与日常操作，确保所排废水处理达标排放；

（3）污水处理操作工应确保设施正常、平稳运行；

（4）坚持文明生产，保持生产场地清洁卫生；

（5）实施清洁生产，节约水、电和原材料资源，降低生产成本；

（5）进水水量、水质如有异常及时向采购人汇报，核实原因；

（6）负责协助环保部门的检查及其他工作。

（六）风险与约定

- 由于不可抗拒的灾害，如地震、台风、洪水、火灾、战争等所造成的损失由采购人投保解决，成交人不承担责任。

- 在正常条件下，采购人的原水水量、水质均在运营约定的范围内，由于管理不善或操作失当，造成出水超标，由此引起罚款由成交人负责。

- 若废水量超过污水站处理能力或进水浓度超出设计进水浓度时，超过系统的处理能力导致操作不稳定，或出现出水水质不能达标，则应由采购人承担责任，但成交人需负责相关技术指导服务。

- 采购人若不能按时支付成交人的运营费用，成交人有权终止运营管理合同并追讨所欠运营费用的权利。

三、项目商务要求

（一）服务要求

- 从事本项目污水处理操作工日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

- 成交人接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

- 成交人应按要求派遣专业的污水处理操作工，制定岗位生产和安全责任制度，具有成熟的质量控制及规章制度以及相应的安全和防护制度，保证污水处理站不间断运转，保证废水达到有关排放标准要求。对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。

- 成交人应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、清洗在线监测仪探头、维修、交接班时间和工作内容等。

- 服务期限到后，成交人应将所有资料无条件移交给采购人，且保证资料的真实与完整。

- 合同期限内，成交人需协助采购人办理排污相关手续及相关资料。

（二）报价组成

1.管理费

管理费主要包括人工费、员工社保和意外保险费、设施维护费、菌种、交通通讯费、合理利润等涉及维护该项目正常运营费用，且该费用为每月固定的费用。

（1）操作人工费：根据本污水站的规模及兼职运营模式，成交人将派出具备相应资质的兼职操作人员负责日常运维工作，每周按要求到场 3 次，完成污水站药剂投加、水质检测、设施巡检维护等核心工作；操作人员相关费用（含工资、社保、交通等）均由成交人自行承担。

- （2）员工社保和意外保险费：成交人技术人员的社保和意外保险等费用。

- （3）设施维护、生化营养费：污水处理站设施和设备的日常保养由成交人负责，但备用设备更换、零件更换、材料零件由采购人提供，成交人负责更换，500 元以内的配件更换由成交人负责。另外，为保证生化系统的处理效果，每半年补充投加菌种营养剂费用由成交人负责。

- （4）药剂费：包含污水处理所需药剂（消毒粉）、PAM、PAC、酸碱中和剂等化学药剂的采购、运输、储存、检测（药剂质量检测）、科学投放等全部相关费用；成交人需确保所采购药剂符合国家及行业标准，且满足污水处理工艺要求，药剂质量检测报告需作为日常运营资料留存。

- （5）交通、通讯、日常现场办公等费：污水操作管理人员的出差、电话、日常办公等费用。

- （6）利润和风险等费用：成交人管理污水站的合理利润，以及在污水站运行过程中，如由于管理疏忽或其他原因出现异常情况时可能出现的各种风险费。

- （7）管理费用为每月固定费用，无论生产是否正常，该费用在合同有效期内为每月固定费用。

2.检测费

- 污水处理站的消毒药剂投放与管理。

- 须要协助采购人做污水检测、采样工作（含药剂使用后的水质效果检测配合工作）。

- （三）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.交付或实施的时间：自合同签订之日起12个月

2.交付或实施的地点：惠州市惠城区中医医院

（四）验收标准：

- 日常运营资料均需齐全。

（五）售后服务要求

对于电话方式无法解决的问题，成交供应商需在 2 小时内派技术员到现场维护。

- （六）付款及结算方式

- 签约时另行约定。